| A-KAN Biuro Projektów | Ul. Niezapominajek 1A/2 30-239 Kraków mail: biuro@a-kan.pl NIP 684 135 9702 Tel 693235561 |
| --- | --- |

| Zadanie: | Likwidacja niskiej emisji. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Kijowskiej 50 w Krakowie, na działce nr ewid. 34/2 obręb 46 Krowodrza |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Kraków, Kijowska 50 nr dz. 34/2 obręb 46 Kraków-Krowodrza |
| Rodzaj projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Branża: | Sanitarna |
| Spis zawartości tomu: | Strona 2 |
| Inwestor: | Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków |

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLNEGO: Kategoria XIII – POZOSTAŁE BUDYNKI MIESZKALNE

PROJEKTANT		      NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ			PODPIS/PIECZĄTKA

| mgr inż. Anna Kandefer | PDK/0198/POOS/10 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gaz. wod. i kan. |  |
| --- | --- | --- |

SPRAWDZAJĄCY    	      NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ			PODPIS/PIECZĄTKA

| mgr inż. Tomasz Mędrala | MAP/0259/POOS/06 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gaz. wod. i kan. |  |
| --- | --- | --- |

Listopad, 2016				Egz. nr

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	4

1.1	Przedmiot opracowania	4

1.2	Podstawa opracowania	4

1.3	Zakres opracowania	4

2	Założenia ogólne	4

2.1	Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego	4

2.2	Charakterystyka stanu istniejącego	5

3	Instalacja centralnego ogrzewania	5

3.1	Opis instalacji	5

3.2	Źródło ciepła	5

3.3	Rurociągi, urządzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania	5

3.4	Grzejniki	6

3.5	Montaż grzejników	6

3.6	Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji	7

3.7	Izolacja termiczna	7

3.8	Armatura	8

3.9	Montaż armatury	9

3.10	Wykonanie regulacji instalacji grzewczych	9

3.11	Pomiar zużycia energii cieplnej	9

3.12	Wnęki pomiarowe	10

3.13	Warunki prowadzenie przewodów	10

3.14	Uzupełnienie zładu	10

3.15	Kompensacja wydłużeń termicznych	10

3.16	Mocowanie rur podwieszonych	10

3.17	Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji	11

4	Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni – wg projektu wymiennikowni	11

5	Wytyczne branżowe	12

5.1	Branża budowlano-architektoniczna	12

5.2	Branża elektryczna	12

6	Uwagi końcowe	12

7	Zestawienie materiałów	14

SPIS RYSUNKÓW

| Lp | TYTUŁ (Tytuł rysunku) | Data edycji projektu | Data wprowadzenia zmiany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr rysunku: | Numer zmiany |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rzut piwnic | CO-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rzut parteru | CO-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rzut 1 piętra | CO-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rzut 2 piętra | CO-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rozwinięcie 1/2 | CO-05a |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja C.O. – rozwinięcie 2/2 | CO-05b |  |  |  |  |  |  |

# Informacje ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania  dla istniejącego budynku przy ul. Kijowskiej 50 w Krakowie.

## Podstawa opracowania

Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały:

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- inwentaryzacja stanu istniejącego,

- uzgodnienia z użytkownikiem obiektu,

- warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami,

- normy, normatywy techniczne.

## Zakres opracowania

- Instalacja Centralnego Ogrzewania  – instalacja od zasilenia grzejników w poszczególnych mieszkaniach, poprzez piony na korytarzu, doprowadzona do wymiennikowni ciepła zakończona zaworami odcinającymi i regulacyjnymi. Pomiar zużycia ciepła będzie realizowany poprzez ciepłomierze umieszczone na odejściach od pionu do mieszkań

Projekty przyłącza ciepła do budynku dla potrzeb C.O.  oraz projekt wymiennikowni ciepła stanowią odrębne opracowania.

# Założenia ogólne

## Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego określone są w normie :

-  „PN–82/B – 02403 – Ogrzewnictwo

Przyjęte parametry powietrza zewnętrznego dla zimy:

[ Dane wg PN-82/B – 02403 dla strefy klimatycznej II ]

- Temperatura:      		–20°C

- Wilgotność względna: 	100%

- Zużycie ciepła dla potrzeb c.o.. w każdym mieszkaniu zostanie opomiarowane za pomocą indywidualnych urządzeń pomiarowych ( licznik ciepła i wodomierz ) umieszczonych w odpowiednich skrzynkach,

- Klatki schodowe  - przyjmuje się ogrzewane do temp. +8 °C,

- Instalacja grzewcza części wspólnej (  klatki schodowe , korytarze ogólnodostępne ) będą oddzielnie opomiarowane.

## Charakterystyka stanu istniejącego

Budynek jest  trzykondygnacyjny z  piwnicą oraz poddaszem.

Budynek posiada 8 mieszkań. Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji, stwierdzono że obecnie budynek ogrzewany jest za pomocą pieców kaflowych, część pomieszczeń jest nieogrzewanych a niskoemisyjne ogrzewanie węglem stanowi duże zagrożenie dla środowiska. W związku z powyższym Inwestor zdecydował się na podłączenie do sieci miejskiej i budowę nowej instalacji c.o, w oparciu o przyłącz ciepła. Piece węglowe 5 sztuk o łącznej mocy ok 15kW zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce projektuje się nową instalację z grzejnikami płytowymi w każdym pomieszczeniu.

Konstrukcja budynku:

- Ściany zewnętrzne z cegły,

- Stropy drewniane,

- Ściany wewnętrzne z cegły.

Zestawienie przegród w załączniku. Przegrody nie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(dz. u. nr 75, poz. 690), w tym wymaganiom dotyczącym oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Na tym etapie nie przewiduje się termomodernizacji budynku.

# Instalacja centralnego ogrzewania

## Opis instalacji

W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniach mieszkalnych oraz klatkach schodowych. Instalacja zasilająca instalację c.o. będzie pracować na parametrach 80/ 600C (zmienne w funkcji temperatury zewnętrznej).

## Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla instalacji C.O. będzie  wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany na poziomie  piwnic  zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej o parametrach obliczeniowych tz/tp=135/65 st. C.

Węzeł ciepłowniczy, będzie pracował dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania. Węzeł cieplny będzie się składał się z bloku przyłączeniowo-pomiarowego do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z węzła cieplnego:

moc węzła cieplnego: Q=42 kW

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w instalacji przyjęto zgodnie z zaleceniami MPEC w Krakowie tz/tp=80/60 st.C.

Projekt węzła cieplnego według oddzielnego opracowania.

## Rurociągi, urządzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych wykonanych z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek.

Połączenia rur wykonane w technologii która pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń  poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując proces skręcania lub spawania poszczególnych elementów. Pozwala to na bardzo szybki montaż instalacji nawet przy zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic.

Rury i kształtki mają być wykonane ze stali cienkościennej, co w znaczący sposób obniża wagę poszczególnych elementów i ułatwia montaż instalacji.

Łączenie elementów w technologii zaprasowywania pozwala na uzyskanie połączeń o zminimalizowanym przewężeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciśnienia w całej instalacji i stwarza wyśmienite warunki hydrauliczne.

Instalacje prowadzone w podłogach, ścianach będą wykonane z rur z tworzywa sztucznego. Sposób łączenia według technologii danego producenta.

## Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczeń zastosować grzejniki :

- płytowe zaworowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne,

- płytowe pionowe II środkowe  z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne,

- grzejniki łazienkowe na zasilaniu zamontować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi, na powrocie zawory odcinające.

Grzejniki będą wyposażone w wkładki zaworowe zwykłe lub z małym kv. Grzejniki w częściach ogólnodostępnych budynku ( korytarzach , klatkach schodowych należy wyposażyć w głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą ) .Grzejniki w mieszkaniach należy wyposażyć w głowice termostatyczne z dolnym ograniczeniem temperatury +16 st.C

Każdy grzejnik należy wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający.

Przy montażu grzejników minimalna odległości od parapetu dla grzejników wynosi ( typ 11 - 7 cm, typ 21,22 - 8 cm, typ  33 -10 cm ) dla zapewnienia konwekcji ciepła.

Wydajność cieplna zastosowanych grzejników musi być zgodna  z normą EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie, standardy jakościowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO.

Grzejniki należy wykonać z  walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnie z EN 442-1 oraz z estetycznymi przetłoczeniami.

Wyposażenie grzejnika ma zawierać górną pokrywę i osłony boczne, zawór z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem.

## Montaż grzejników

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo               w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.

Zastosowane grzejniki płytowe i drabinkowe należy mocować do ściany zgodnie                     z instrukcja producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.

Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż                  i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując łączniki podłączeniowe dostępne w systemie zastosowanych grzejników. Podłączenie grzejników z ściany poprzez armaturę przyłączeniową kątową.

## Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników montowanych w najwyższych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach, dodatkowo w węźle cieplnym na zasilaniu przewidziano separator powietrza. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosować zawory odcinające.  Instalację   rozprowadzającą c.o. odwadniać przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami (zespolone z armaturą regulacyjną) lub poprzez trójniki przy grzejnikach montowanych w piwnicach).

## Izolacja termiczna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej wraz z kształtkami i armaturą na całej trasie ich prowadzenia. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie „ W sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „ wraz z póżniejszymi zmianami :

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach  z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką, antykorozyjną.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia.

## Armatura

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z płynną nastawą wstępną oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawą wstępną. Na zaworach termostatycznych należy montować głowice termostatyczne. Odpowietrzenie układu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych punktach instalacji oraz na końcach pionów na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczególnych gałązek należy wykonać za pomocą ręcznych odpowietrzników zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinającej należy stosować zawory odcinające kulowe.

## Montaż armatury

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

Zawory podpionowe regulacyjne muszą posiadać funkcję zamknięcia i spustu wody.

Armaturę regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą                        i manipulacją, stosując oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

## Wykonanie regulacji instalacji grzewczych

Nastawy podpionowych zaworów regulacyjnych, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcja producenta zaworów.

Nastawy zaworów podpionowych, regulacyjnych podane w projekcie są wstępne i należy je sprawdzić i ewentualnie skorygować w zależności od przepływu, który jest podany dla każdego pionu oddzielnie.

## Pomiar zużycia energii cieplnej

Indywidualne węzły regulacyjno-pomiarowe wyposażone  będą w urządzenia niezbędne do rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań oraz lokalu usługowego realizowane  elektronicznymi  ciepłomierzami, zamontowanymi na podłączeniach mieszkaniowych.

Zastosowane będą ciepłomierze przeznaczone do pomiaru i rozliczeń energii cieplnej w wodnych sieciach grzewczych. W skład ciepłomierza wchodzą:

- mikroprocesorowy przelicznik wskazujący (integrator),

- przetwornik przepływu (wodomierz),

- para czujników temperatury.

Licznik ciepła umożliwia pomiar i rejestrację temperatury zasilania i powrotu oraz strumienia objętości czynnika grzewczego, posiada możliwość, niezależnie od układu pomiarowego ciepłomierza, podłączenia i zliczania objętości z dwóch dodatkowych wodomierzy (np. ciepła i zimna woda użytkowa).

Zastosowane ciepłomierze współpracują w systemie odczytu i monitoringu, który służy do rozliczania energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz pozostałych mediów       w budynkach i osiedlach.

## Wnęki pomiarowe

Układy  pomiarowo-regulacyjne  czynnika grzewczego dla każdego mieszkania, zlokalizowano w komunikacji w wydzielonych wnękach lub nad drzwiami wejściowymi.

Poszczególne wnęki wyposażyć w zamykane na klucz drzwiczki stalowe.

## Warunki prowadzenie przewodów

Instalacje rurowe prowadzić po wierzchu ścian pod sufitem, z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z  PN-91/B-02420.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Przejście przewodów przez światło drzwi zabezpieczyć dodatkowo tulejami ( o długości 15-20 cm)  z rur stalowych o odpowiednio większej średnicy.

## Uzupełnienie zładu

Uzupełnianie zładu w instalacji według projektu wykonawczego węzła cieplnego.

## Kompensacja wydłużeń termicznych

Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Instalację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

## Mocowanie rur podwieszonych

Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych.

Maksymalne rozstawy podpór wynoszą:

| Średnica nominalna rur | Odstęp pomiędzy podporami |
| --- | --- |
| DN20, DN 15 | 1.5m |
| DN 32, DN 25 | 2.0 m |
| DN 50, DN 40 | 2.5 m |
| DN 80 | 3,9 m |

## Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji

Rurociągi przed izolowaniem poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg. PN-77/H-34031. Ciśnienie próbne winno wynosić: maksymalne ciśnienie robocze wymiennikowni +2 bar, lecz nie mniej niż 4 bar.

Rurociągi należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością min 1,7m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą.

Rurociągi należy poddać próbie  72 - godzinnej na gorąco. Do próby 72- godzinnej przystępuje się po napełnienie i odpowietrzeniu instalacji oraz jej regulacji hydraulicznej.

Wszystkie przeprowadzone próby muszą zostać zakończone  przez sporządzenie odpowiednich protokołów z ich przeprowadzenia.

Użyte przyrządy pomiarowe do sporządzania prób muszą posiadać ważne legalizacje.

Płukanie instalacji należy przeprowadzać wraz z zamontowanymi grzejnikami, przy całkowicie otwartych zaworach grzejnikowych.

Docelowe napełnienie instalacji wykonać wodą uzdatnioną z sieci cieplnej.

Spust wody z pionów należy wykonywać do zbiornika na wodę lub za pomocą węża do studzienki schładzającej w wymiennikowni.

# Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni – wg projektu wymiennikowni

Wskazane w projekcie pomieszczenie na poziomie piwnic należy zaadaptować dla celów wymiennikowni .

W tym celu należy :

- wykonać posadzkę betonową, podłogę wyłożyć płytkami trudno ścieralnymi np. z gresu,

- dziury w ścianach zaszpachlować  pokryć  tynkiem  i pomalować na biało,

- ściany do wysokości 2m  pokryć glazurą,

- wymienić ścianę o konstrukcji drewnianej,

- zamontować drzwi stalowe przeciwpożarowe o szerokości 1,0  m i wysokości  2,0 m otwierane na zewnątrz,

- zamontować Studnię schładzającą o średnicy ø 800. Studnia szczelna z kręgów betonowych o średnicy 800 mm, wys. 1,0 m, z płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym. W studni zamontować pompę przystosowaną do przetłaczania wody grzewczej. Maksymalna wysokość podnoszenia 5,2 m, maksymalna wydajność 8 m3/h. Moc silnika 0,3 kW, 230 V,

- wykonać kanał wentylacji nawiewnej „Zetka” o długości 2 m wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 200 x 200 mm z kratką wentylacyjną stalową o wym. 200 x 200 mm oraz kratką wentylacyjną stalową 200 x 200 mm zabezpieczoną siatką metalową oraz przed dostawaniem się deszczu,

- zamontować zlew stalowy,

- zamontować kratkę ściekowa( żeliwną ),

- doprowadzić wodę do zaworu ze złączka (zawór z zaworem antyskażeniowym typu HA) oraz zlewu ( instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych ),

- instalacje kanalizacji odprowadzająca ścieki z kratki ściekowej i zlewu do studzienki schładzającej wykonać z rur żeliwnych,

- ścieki ze studzienki schładzającej przetłoczyć przewodem tłocznym wykonanym z rur PE do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej,

- wymienić istniejące okna na okna o wymiarach 2x 80 x 100 cm,

- doprowadzić energię elektryczną z rozdzielni głównej budynku o mocy 3 kW 230V z licznikiem prądu,

- wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej dla prowadzenia instalacji przyłącza c.o. oraz uszczelnić przejścia.

# Wytyczne branżowe

## Branża budowlano-architektoniczna

- Przygotować przejścia przez ściany i stropy  dla rur instalacji c.o.,

- Instalacje prowadzoną w mieszkaniach pod stropem lub bezpośrednio nad posadzką obudować listwami maskującymi,

- Instalacje prowadzoną bezpośrednio pod stropem klatek schodowych korytarzy oraz piony w klatkach schodowych należy obudować płytą gipsowo-kartonowa,

- Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy, instalacje prowadzoną w bruzdach ściennych należy zamurować. Ściany doprowadzić do stanu pierwotnego ( zatynkować, pomalować , położyć płytki ),

- Instalację w łazienkach prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian w dostosowaniu do warunków lokalnych,

- W miejscu istniejących ścianek  gipsowo-kartonowych na których będą montowane grzejniki łazienkowe należy wykonać dodatkowe wzmocnienia ścianek pod grzejniki,

- Należy zdemontować istniejące piece kaflowe, kuchnie węglowe, istniejące ogrzewania c.o.,

- Należy wykonać wnęki na skrzynki podtynkowe z zestawami pomiarowymi,

- Grzejniki należy montować w pomieszczeniach, w których jest stolarka okienna i drzwiowa spełniająca warunki izolacyjności i szczelności.

## Branża elektryczna

- Należy doprowadzić zasilanie do pompy zlokalizowanej w studzience schładzającej Nel= 0,7 KW, 230 V oraz wentylatora 0,03 kW, 230V,

- Wykonać w pomieszczeniu wymiennikowni oświetlenie.

# Uwagi końcowe

- Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót.

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.

- Wszystkie podane  ilości w wykazie należy sprawdzić na podstawie załączonych rysunków.

- Instalację C.O. należy wyregulować na podane na rysunkach przepływy.

- Podane wielkości nastaw dla zaworów termostatycznych i regulacyjnych odnoszą się do konkretnych typów zaworów ( do których zostały wykonane obliczenia hydrauliczne). W przypadku zastosowania innych typów zaworów obliczenia hydrauliczne należy wykonać ponownie i określić nastawy zaworów .

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem  z wystawioną na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności.

- Instalacje należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Opracowała:

mgr inż. Anna Kandefer

# Zestawienie materiałów

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

| Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |  |  |  |  |  |
| Grzejniki kompaktowe |  |  |  |  |  |
| Grzejniki lewe niezintegrowane kompaktowe |  |  |  |  |  |
| 22/900 | 900 | 600 | 105 | 1 | szt. |
| 33/600 | 600 | 920 | 166 | 2 | szt. |
| Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe |  |  |  |  |  |
| 11/600 | 600 | 520 | 61 | 1 | szt. |
| 11/600 | 600 | 720 | 61 | 1 | szt. |
| 21/600 | 600 | 520 | 80 | 1 | szt. |
| 21/600 | 600 | 800 | 80 | 1 | szt. |
| 22/600 | 600 | 720 | 105 | 1 | szt. |
| 22/600 | 600 | 800 | 105 | 2 | szt. |
| 22/900 | 900 | 600 | 105 | 1 | szt. |
| 33/300 | 300 | 800 | 166 | 1 | szt. |
| 33/600 | 600 | 600 | 166 | 1 | szt. |
| 33/600 | 600 | 800 | 166 | 2 | szt. |
| 33/600 | 600 | 920 | 166 | 3 | szt. |
| 33/600 | 600 | 1000 | 166 | 2 | szt. |
| 33/600 | 600 | 1120 | 166 | 2 | szt. |
| 33/600 | 600 | 1320 | 166 | 1 | szt. |
| Grzejniki kompaktowe ocynk. |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe niezintegrowane kompaktowe ocynk. |  |  |  |  |  |
| 11/600o | 600 | 520 | 61 | 1 | szt. |
| Grzejniki pionowe środkowe |  |  |  |  |  |
| 22/750 | 2100 | 750 | 106 | 1 | szt. |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe niezintegrowane łazienkowe |  |  |  |  |  |
| C_STD_1100 | 1130 | 750 | 64 | 3 | szt. |
| C_STD_700 | 710 | 600 | 64 | 1 | szt. |

ZESTAWIENIE ZAWORÓW I ARMATURY

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |  |  |  |
| Termostatyka |  |  |  |
| Zawory |  |  |  |
| Zawór odcinający z brązu | 15 | 18 | szt. |
| Zawór odcinający z brązu | 32 | 2 | szt. |
| Zawór odcinający prosty (kvs) - zawór powrotny | 15 | 29 | szt. |
| Zawór termostatyczny prosty | 15 | 29 | szt. |
| Równoważenie i regulacja |  |  |  |
| Zawór równoważący gwintowany | 10 | 3 | szt. |
| Zawór równoważący gwintowany | 25 | 1 | szt. |
| Zawór równoważący gwintowany | 15 | 8 | szt. |
| Pozostałe elementy |  |  |  |
| Odpowietrznik prosty |  | 20 | szt. |
| Filtr siatkowy | ½"w | 9 | szt. |
| Filtr siatkowy | 1¼"w | 1 | szt. |
| Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane | ¾"z, Qnom: 0,6 m³/h | 9 | szt. |
| Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane | ¾"z, Qnom: 1,5 m³/h | 1 | szt. |

ZESTAWIENIE RUR

| Pozycja | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur i kształtek |  |  |  |  |
| Rury z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. Połączenia rur wykonane w technologii która pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując proces skręcania lub spawania poszczególnych elementów. |  |  |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 15 x 1,2 | 215 | m |
| 2 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 18x1,2 | 220 | m |
| 3 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 22x1,5 | 2 | m |
| 4 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 28x1,5 | 32 | m |
| 5 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 35x1,5 | 25 | m |
| 6 | Rura ze stali węglowej, ocynkowana | 42x1,5 | 22 | m |