	A-KAN 
Biuro Projektów 
	Ul. Niezapominajek 1A/2 

30-239 Kraków 

mail: biuro@a-kan.pl

NIP 684 135 9702

Tel 693 235 561 


	Zadanie:
	Likwidacja niskiej emisji. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz przebudowa istniejącej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Władysława Syrokomli 5 w Krakowie, na działce nr ewid. 211 obręb 14 Kraków - Krowodrza

	Adres obiektu:
	Kraków, ul. Władysława Syrokomli 5 

nr dz. 211 obręb 14 Kraków-Krowodrza 

	Rodzaj projektu:
	PROJEKT WYKONAWCZY 

	Branża:
	Sanitarna 

	Spis zawartości tomu:
	Strona 2

	Inwestor:
	Gmina Miejska Kraków

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków


PROJEKTANT

      NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ


PODPIS/PIECZĄTKA 

	mgr inż. Anna Kandefer
	PDK/0198/POOS/10
W specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gaz. wod. i kan.
	


SPRAWDZAJĄCY    
      NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ


PODPIS/PIECZĄTKA

	mgr inż. Tomasz Mędrala 
	MAP/0259/POOS/06
W specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gaz. wod. i kan.
	


SPIS TREŚCI

131
Informacje ogólne

1.1
Przedmiot opracowania
13
1.2
Podstawa opracowania
13
1.3
Zakres opracowania
13
2
Założenia ogólne
13
2.1
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
13
2.2
Charakterystyka stanu istniejącego
14
3
Instalacja centralnego ogrzewania
15
3.1
Opis instalacji
15
3.2
Źródło ciepła
15
3.3
Rurociągi, urządzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania
15
3.4
Grzejniki
16
3.5
Montaż grzejników
16
3.6
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
17
3.7
Izolacja termiczna
17
3.8
Armatura
18
3.9
Wykonanie regulacji instalacji grzewczych
18
3.10
Montaż armatury
19
3.11
Wykonanie regulacji instalacji grzewczych
19
3.12
Pomiar zużycia energii cieplnej
19
3.13
Wnęki pomiarowe
20
3.14
Warunki prowadzenie przewodów
20
3.15
Uzupełnienie zładu
20
3.16
Kompensacja wydłużeń termicznych
20
3.17
Mocowanie rur podwieszonych
20
3.18
Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji
21
4
Instalacja ciepłej wody użytkowej
21
4.1
Izolacje
23
4.2
Obliczenie miarodajnego przepływu dla wody ciepłej.
23
4.3
Bilans ciepła dla potrzeb CWU
24
4.4
Opomiarowanie instalacji
25
4.5
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
25
4.6.1.
Podwieszenia, podparcia, punkty stałe
26
4.6.2.
Próby i odbiory techniczne
26
4.6.3.
Wytyczne bhp
26
5.
INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
26
5.1.
ZAKRES OPRACOWANIA.
26
OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA
27
5.2.
PRZYBORY GAZOWE
28
5.3.
PUNKT POMIAROWY
28
5.4.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
29
5.5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29
7
Wytyczne branżowe
30
7.1
Branża budowlano-architektoniczna
30
7.2
Branża elektryczna
31
8
Uwagi końcowe
31
9
Obliczenia cieplne budynku
33
10
Zestawienie materiałów instalacji CO
34
Zestawienie zaworów i armatury
36
11
Zestawienie materiałów instalacji CWU
37


SPIS RYSUNKÓW

	Lp
	TYTUŁ

(Tytuł rysunku)
	Data edycji projektu
	Data wprowadzenia zmiany

	
	
	04.2017
	
	
	
	

	
	
	Nr rysunku:
	Numer zmiany

	1. 
	Instalacja C.O. – rzut piwnicy
	CO-01
	
	
	
	

	2. 
	Instalacja C.O. –  rzut parteru
	CO-02
	
	
	
	

	3. 
	Instalacja C.O. –  rzut 1 piętra 
	CO-03
	
	
	
	

	4. 
	Instalacja C.O. –  rzut 2 piętra
	CO-04
	
	
	
	

	5. 
	Instalacja C.O. –  rzut 3 piętra 
	CO-05
	
	
	
	

	6. 
	Instalacja C.O. –  rzut 4 piętra
	CO-06
	
	
	
	

	7. 
	Instalacja C.O. –  rzut poddasza
	CO-07
	
	
	
	

	8. 
	Instalacja C.O. –  rozwinięcie
	CO-08
	
	
	
	

	9. 
	Instalacja C.W.U. – rzut piwnicy
	CWU-01
	
	
	
	

	10. 
	Instalacja C.W.U. – rzut parteru
	CWU-02
	
	
	
	

	11. 
	Instalacja C.W.U. – rzut 1 piętra
	CWU-03
	
	
	
	

	12. 
	Instalacja C.W.U. – rzut 2 piętra
	CWU-04
	
	
	
	

	13. 
	Instalacja C.W.U. – rzut 3 piętra
	CWU-05
	
	
	
	

	14. 
	Instalacja C.W.U. – rzut 4 piętra
	CWU-06
	
	
	
	

	15. 
	Instalacja C.W.U. – rzut poddasza
	CWU-07
	
	
	
	

	16. 
	Instalacja C.W.U. – rozwinięcie
	CWU-08
	
	
	
	

	17.
	Instalacja GAZ – rzut parteru
	G-01
	
	
	
	

	18.
	Instalacja GAZ – rzut 1 piętra
	G-02
	
	
	
	

	19.
	Instalacja GAZ – rzut 2 piętra
	G-03
	
	
	
	

	20.
	Instalacja GAZ – rzut 3 piętra
	G-04
	
	
	
	

	21.
	Instalacja GAZ – rzut 4 piętra
	G-05
	
	
	
	

	22.
	Instalacja GAZ – rzut poddasza
	G-06
	
	
	
	

	23.
	Instalacja GAZ – aksonometria P1
	G-07
	
	
	
	

	24.
	Instalacja GAZ – aksonometria P2
	G-08
	
	
	
	

	25.
	Instalacja GAZ – schemat skrzynki gazomierzowej
	G-09
	
	
	
	

	26.
	Instalacja GAZ – schemat przejścia przewodu przez strop
	G-10
	
	
	
	

	27.
	Instalacja GAZ – schemat przejścia przewodu przez ścianę
	G-11
	
	
	
	


Informacje ogólne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla istniejącego budynku przy ul. Władysława Syrokomli 5 w Krakowie. 
1.2 Podstawa opracowania
Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały:

· rysunki architektoniczno-budowlane, 

· inwentaryzacja stanu istniejącego,
· uzgodnienia z użytkownikiem obiektu,

· warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami,
· Normy, normatywy techniczne.
1.3 Zakres opracowania
Instalacja centralnego ogrzewania  – instalacja zasilenia grzejników w poszczególnych mieszkaniach, poprzez piony na klatce schodowej, doprowadzona do wymiennikowni ciepła zakończona zaworami odcinającymi i regulacyjnymi. Pomiar zużycia ciepła będzie realizowany poprzez ciepłomierze umieszczone na odejściach od pionu do mieszkań.
Instalacja ciepłej wody użytkowej – instalacja zasilająca odbiorniki w poszczególnych mieszkaniach, od pionu zasilającego, który wraz z pionem cyrkulacyjnym przebiega na klatce schodowej, doprowadzenie ciepłej wody z wymiennikowni ciepła, gdzie instalacja zakończona jest zaworami odcinającymi. Pomiar zużycie ciepłej wody przez poszczególne mieszkania, poprzez wodomierze umieszczone na odejściu od pionu do mieszkania. 
Projekt przyłącza ciepła do budynku dla potrzeb C.O. oraz projekt wymiennikowni ciepła według odrębne opracowania.
Założenia ogólne
1.4 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego określone są w normie:
· „PN–EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.”
Przyjęte parametry powietrza zewnętrznego dla zimy:

[ Dane wg PN–EN 12831 dla strefy klimatycznej III ]

· Temperatura      

–20°C

· Wilgotność względna:
100%
Zużycie ciepła dla potrzeb c.o. w każdym mieszkaniu zostanie opomiarowane za pomocą indywidualnych urządzeń pomiarowych (licznik ciepła i wodomierz) umieszczonych w odpowiednich skrzynkach. 
Klatki schodowe  - przyjmuje się ogrzewane do temp. +8 °C.
Instalacja grzewcza części wspólnej (klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne) będą oddzielnie opomiarowane.
Piwnice nie ogrzewane
1.5 Charakterystyka stanu istniejącego  
Budynek jest siedmiokondygnacyjny podpiwniczony.
Budynek posiada 16 mieszkań. Obecnie część mieszkań ogrzewana jest za pomocą węglowych pieców kaflowych, ogrzewania elektrycznego lub pieców gazowych.  Na poziomie piwnic zostanie zaprojektowany węzeł cieplny zasilony z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ze względu na likwidację pieców węglowych inwestor zdecydował się na podłączenie do sieci miejskiej i budowę nowej instalacji C.O. C.W.U., w oparciu o przyłącz ciepła z sieci miejskiej.
Konstrukcja budynku:

· Ściany zewnętrzne z cegły,
· Stropy drewniane,
· Ściany wewnętrzne z cegły. 
Zestawienie przegród w załączniku. Przegrody nie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca  2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(dz. u. nr 75, poz. 690), w tym wymaganiom dotyczącym oszczędności energii i  izolacyjności cieplnej. Na tym etapie nie przewiduje się termomodernizacji budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania 
1.6  Opis instalacji
W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniach mieszkalnych oraz klatce schodowych. Instalacja C.O. będzie pracować na parametrach wody 80/ 600C (zmienne w funkcji temperatury zewnętrznej).
Prowadzenie przewodów instalacji C.O. lokalizacje grzejników  w mieszkaniach konsultowano z mieszkańcami. W lokalach niedostępnych zaznaczonych na rzutach, prowadzenie instalacji i rozmieszczenie grzejników dostosowano do otrzymanych podkładów architektonicznych. Ewentualne rozbieżności ze stanem istniejącym będą  rozwiązywane  nadzorami autorskimi na etapie wykonawstwa.
1.7 Źródło ciepła
Źródłem ciepła dla instalacji C.O. będzie wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej o parametrach obliczeniowych tz/tp=135/65 st. C.

Węzeł ciepłowniczy, będzie pracował dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania. Węzeł cieplny będzie się składał się z bloku przyłączeniowo-pomiarowego do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z węzła cieplnego:
moc węzła cieplnego: Q=115 kW

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w instalacji przyjęto zgodnie z zaleceniami MPEC w Krakowie tz/tp=80/60 st.C.
Projekt węzła cieplnego według oddzielnego opracowania.
1.8 Rurociągi, urządzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych wykonanych z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek.

Połączenia rur wykonane w technologii, która pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując proces skręcania lub spawania poszczególnych elementów. Pozwala to na bardzo szybki montaż instalacji nawet przy zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic.

Rury i kształtki mają być wykonane ze stali cienkościennej, co w znaczący sposób obniża wagę poszczególnych elementów i ułatwia montaż instalacji.

Łączenie elementów w technologii zaprasowywania pozwala na uzyskanie połączeń o zminimalizowanym przewężeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciśnienia w całej instalacji i stwarza wyśmienite warunki hydrauliczne.
1.9 Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczeń zastosować grzejniki:
· Płytowe zaworowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego dodatkowo na grzejnikach należy zabudować głowice termostatyczne.

· Płytowe boczno zasilane na zasilaniu zamontować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi, na powrocie zawory odcinające.
· Grzejniki łazienkowe na zasilaniu zamontować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi, na powrocie zawory odcinające.
Grzejniki będą wyposażone w wkładki zaworowe zwykłe lub z małym kv. Każdy grzejnik należy wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający. Na pionach w najwyższych punktach zabudować zawory odpowietrzające instalację. 

Grzejniki w częściach ogólnodostępnych budynku (korytarzach, klatkach schodowych, należy wyposażyć w głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą). Grzejniki w mieszkaniach należy wyposażyć w głowice termostatyczne z dolnym ograniczeniem temperatury +16 st.C
Przy montażu grzejników minimalna  odległości od parapetu dla grzejników wynosi  (typ 11 - 7 cm, typ 21,22 - 8 cm, typ  33 -10 cm ) dla zapewnienia konwekcji ciepła.
Wydajność cieplna zastosowanych grzejników musi być zgodna  z normą EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty europejskie , standardy jakościowe, proces produkcji poparty  certyfikatem ISO. Grzejniki należy wykonać z  walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnie z EN 442-1 oraz z estetycznymi  przetłoczeniami. Wyposażenie grzejnika ma zawierać  górną pokrywę i osłony boczne, zawór z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem. 

Pokrywa górna grzejnika z wyraźnie zaokrąglonymi narożnikami montowana klipsami które umożliwiają zdjęcie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnątrz, bez potrzeby jego demontażu – grzejnik montowany za zawieszkę na tylnej ścianie grzejnika a nie płytę i pokrywę grzejnika (niewidoczne u góry grzejnika szyny montażowe).
1.10 Montaż grzejników

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.

Zastosowane grzejniki płytowe i drabinkowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując łączniki podłączeniowe dostępne w systemie zastosowanych grzejników. Podłączenie grzejników z ściany poprzez armaturę przyłączeniową kątową. 

1.11 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników montowanych w najwyższych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki,  wbudowane w grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosować zawory odcinające. Instalację rozprowadzającą C.O. odwadniać przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami (zespolone z armaturą regulacyjną) lub poprzez trójniki przy grzejnikach montowanych w piwnicach).
1.12 Izolacja termiczna
Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej wraz z kształtkami i armaturą na całej trasie ich prowadzenia. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z tekstem jednolitym rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926)
Rurociągi grzewcze i chłodzące izolować cieplnie zgodnie z WT2008.

	Lp.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

	1
	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	2
	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	3
	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej rury

	4
	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	5
	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	1/2 wymagań z poz. 1-4

	6
	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	1/2 wymagań z poz. 1-4

	7
	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze
	6 mm

	8
	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
	40 mm

	9
	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)
	80 mm

	10
	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)
	50 % wymagań z poz. 1-4

	11
	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)
	100 % wymagań z poz. 1-4


Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką, antykorozyjną.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia.
1.13 Armatura
Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z płynną nastawą wstępną oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawą wstępną. Na zaworach termostatycznych należy montować głowice termostatyczne. Odpowietrzenie układu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych punktach instalacji oraz na końcach pionów na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczególnych gałązek należy wykonać za pomocą ręcznych odpowietrzników zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinającej należy stosować zawory odcinające kulowe.
1.14 Wykonanie regulacji instalacji grzewczych
Nastawy podpionowych zaworów regulacyjnych, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych   i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji  w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcja producenta zaworów.
1.15 Montaż armatury
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

Zawory podpionowe regulacyjne muszą posiadać funkcję zamknięcia i spustu wody.
Armaturę regulacyjną w pomieszczeniach ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, stosując oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

1.16 Wykonanie regulacji instalacji grzewczych
Nastawy podpionowych zaworów regulacyjnych, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji  w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nastawy zaworów podpionowych, regulacyjnych podane w projekcie są wstępne i należy je sprawdzić i ewentualnie skorygować w zależności od przepływu, który jest podany dla każdego pionu oddzielnie.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcja producenta zaworów.
1.17 Pomiar zużycia energii cieplnej 
Indywidualne węzły regulacyjno-pomiarowe wyposażone będą w urządzenia niezbędne do rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań oraz lokalu usługowego realizowane elektronicznymi ciepłomierzami, zamontowanymi na podłączeniach mieszkaniowych.

Zastosowane będą ciepłomierze przeznaczone do pomiaru i rozliczeń energii cieplnej w wodnych sieciach grzewczych. W skład ciepłomierza wchodzą: 

· mikroprocesorowy przelicznik wskazujący (integrator), 

· przetwornik przepływu (wodomierz),
· para czujników temperatury.
Licznik ciepła umożliwia pomiar i rejestrację temperatury zasilania i powrotu oraz strumienia objętości czynnika grzewczego, posiada możliwość, niezależnie od układu pomiarowego ciepłomierza, podłączenia i zliczania objętości z dwóch dodatkowych wodomierzy (np. ciepła i zimna woda użytkowa).
Zastosowane ciepłomierze współpracują w systemie odczytu i monitoringu, który służy do rozliczania energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz pozostałych mediów       w budynkach i osiedlach. 

1.18 Wnęki pomiarowe 

Układy pomiarowo-regulacyjne czynnika grzewczego dla każdego mieszkania, zlokalizowano w komunikacji w wydzielonych wnękach lub nad drzwiami wejściowymi. Poszczególne wnęki wyposażyć w zamykane  na klucz drzwiczki stalowe.
1.19 Warunki prowadzenie przewodów

Instalacje rurowe prowadzić po wierzchu ścian pod sufitem, z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z  PN-91/B-02420.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Przejście przewodów przez światło drzwi zabezpieczyć dodatkowo tulejami ( o długości 15-20 cm)  z rur stalowych o odpowiednio większej średnicy.

1.20 Uzupełnienie zładu

Uzupełnianie zładu w instalacji według projektu wykonawczego węzła cieplnego.
1.21 Kompensacja wydłużeń termicznych

Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. Instalację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.
1.22 Mocowanie rur podwieszonych

Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych.
Maksymalne rozstawy podpór wynoszą:

	Średnica nominalna rur
	Odstęp pomiędzy podporami

	DN20, DN 15
	1.5m

	DN 32, DN 25
	2.0 m

	DN 50, DN 40
	2.5 m

	DN 80
	3,9 m


1.23 Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji

Rurociągi przed izolowaniem poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg. PN-77/H-34031. Ciśnienie próbne winno wynosić: maksymalne ciśnienie robocze wymiennikowni +2 bar, lecz nie mniej niż 4 bar.

Rurociągi należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością min 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą.

Rurociągi należy poddać próbie 72-godzinnej na gorąco. Do próby 72- godzinnej, przystępuje się po napełnienie i odpowietrzeniu instalacji oraz jej regulacji hydraulicznej. 

Wszystkie przeprowadzone próby muszą zostać zakończone  przez sporządzenie odpowiednich protokołów z ich przeprowadzenia

Użyte przyrządy pomiarowe do sporządzania prób muszą posiadać ważne legalizacje

Płukanie instalacji należy przeprowadzać wraz z zamontowanymi grzejnikami, przy całkowicie otwartych zaworach grzejnikowych.

Docelowe napełnienie instalacji wykonać wodą uzdatnioną z sieci cieplnej.
Spust wody z pionów należy wykonywać do zbiornika na wodę lub za pomocą węża do studzienki schładzającej w wymiennikowni.
Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Woda ciepła do mieszkań doprowadzona zostanie, poprzez piony z wymiennikowni ciepła, która zlokalizowana będzie na poziomie piwnicy.

Aby zapewnić stale ciepłą wodę w obiegu zastosowano cyrkulację ciepłej wody. Instalacja ciepłej wody z cyrkulacją zapewni uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 0C i nie wyższej niż 60 0C. Możliwe będzie także przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70 0C.
Instalacja będzie pracowało na parametrach stałych. Moc grzewcza dla potrzeb instalacji CWU  Q=68,2 kW

	Typ instalacji 
	Maks. moc cieplna

obliczona dla warunków normowych

[KW]
	Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę[dm3/h]
	Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę [dm3/h]
	Opór hydrauliczny instalacji cyrkulacji cwu

[kPa]
	Przepływ  instalacji cyrkulacji cwu [dm3/s]

	Instalacja ciepłej wody użytkowej 
	68,2
	293,3
	1063,1
	1,68
	0,021


Równoważenie cyrkulacji ciepłej wody będzie realizowane przy zastosowaniu termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych.

Termostatyczny zawór cyrkulacyjny zapewnia termiczne hydrauliczne równoważenie instalacji CWU, utrzymując jednakową temperaturę (w zakresie 35 – 60 °C) w całym układzie.

Zawór ten posiada funkcję pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacją. Dzięki specjalnym złączkom z wbudowanym zaworem kulowym może być realizowana funkcja odcięcia pionu. Zawory te należy umieszczać pod pionami wody cyrkulacyjnej wraz z zaworem kulowym wyposażonym w korek spustowy oraz zawór zwrotny.

Zawory termostatyczne zapewniają termiczne równoważenie instalacji cyrkulacyjnej utrzymując jednakową temperaturę w całym układzie, jednocześnie ograniczając przepływ cyrkulacyjny do niezbędnego minimum koniecznego dla uzyskania żądanych temperatur. Jednocześnie może być realizowany proces dezynfekcji za pomocą modułu dezynfekcyjnego.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r.), instalacja c.w.u. powinna umożliwić: 
• przegrzew wody do temperatury co najmniej 70°C w celu dezynfekcji instalacji

W związku z powyższym na przewodach wody cyrkulacyjnej należy zainstalować termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcją dezynfekcji. Zawory należy umieścić pod pionami wody cyrkulacyjnej. Dezynfekcję instalacji należy wykonywać okresowo zgodnie z informacją MPEC Kraków dotyczącą terminu realizacji przegrzewu. Dezynfekcja termiczna musi obejmować cały system tj. instalacja wody ciepłej i cyrkulacja. W czasie przegrzewu wszystkie punkty czerpalne muszą być zamknięte, pompa cyrkulacyjna powinna być włączona cały czas. Ten stan musi być utrzymywany, aż do otrzymania temperatury 70oC w obiegu cyrkulacyjnym w punkcie zasilania podgrzewacza wodą. Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję punktów czerpalnych, otwierając kolejne punkty  czerpalne.

Pompa oraz filtr i zawór zwrotny montowane przy pompie są częścią składową wymiennika dla potrzeb CWU.

Główne poziome przewody rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulacyjną poprowadzone będą pod stropem piwnic, piony w klatce schodowej. Podejścia w poszczególnych mieszkaniach w łazienkach do odbiorników wody należy wykonać  podtynkowo, ewentualnie w przypadku utrudnień lub zgody właściciela mieszkania można wykonać natynkowo.

Po wykonaniu instalacji należy doprowadzić wszystkie przegrody budowlane do stanu istniejącego przed realizacją prac.

Wszystkie projektowane przewody w piwnicy (poziomy) należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową. Piony oraz podejścia w miejsca włączenia się do istniejącej instalacji wody ciepłej należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xb/Al./PE-HD. Połączenie rur poprzez zaprasowywanie.
Montaż rur wykonać wg instrukcji producentów rur.

Średnice przewodów zawarte są w części rysunkowej projektu. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 3 ‰ w kierunku pionów w celu umożliwienia w ich samoodpowietrzania. W najwyższym punkcie na każdym pionie wody ciepłej należy zamontować automatyczne odpowietrzniki oraz zawór odcinający. 

Na przewodach ciepłej wody pod pionami należy zainstalować zawory odcinające przelotowe kulowe, z możliwością spustu wody. Na przewodach cyrkulacyjnych należy zamontować zawory odcinające przelotowe kulowe z możliwością spustu wody, zawory termostatyczne oraz zawory zwrotne.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonywać w tulejach ochronnych o średnicach o dwie dymensje większych od zastosowanego przewodu. Przy przejściach przez przegrody należy utrzymać ciągłość w izolacji termicznej rur. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem, a tuleją wypełniać materiałem plastycznym nie oddziaływującym negatywnie na materiał rury. Przejścia przez przegrody wykonać z rur stalowych. 
1.24 Izolacje

Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy izolować termicznie izolacją o współczynniku λ = 0,035 W/mK. Izolację wykonywać szczególnie starannie, zastosować izolację klejoną (nie na spinki). Grubość izolacji przyjąć zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

[image: image1.emf]
1.25 Obliczenie miarodajnego przepływu dla wody ciepłej.

Przepływ obliczeniowy wody oblicza się zgodnie z obowiązującą normą 

PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu” w oparciu o wzór dla budynków mieszkalnych

q = 0,682*((qn)0,45- 0,14 [dm3/s], 

qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm3/s
Bilans wypływów z punktów czerpalnych 
	 
	qn
	 
	 qn

	przybory
	w. zimna
	w. ciepła
	ilość
	w. zimna
	w. ciepła
	w. z. i c.

	umywalki
	0,07
	0,07
	10
	0,7
	0,7
	1,4

	zlewozmywaki
	0,07
	0,07
	16
	1,12
	1,12
	2,24

	natryski/wanny
	0,15
	0,15
	16
	2,4
	2,4
	4,8

	
	1,75


Przepływ obliczeniowy:
q = 1,75 [dm3/s]
Zapotrzebowanie wody dla budynku  nie ulega zwiększeniu 
1.26 Bilans ciepła dla potrzeb CWU 

Dla budynku została przyjęta ilość mieszkańców – 48 osób.
Dla obliczenia zapotrzebowania ciepła posłużono się: PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu” określającej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w ilości wynoszącej 110 ÷130 dm3/mieszkańca na dobę, na podstawie w/w normy zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w budynku przedstawia się w następujący sposób:



ilość osób

· Mieszkania -  16 
· ilość osób – 16*3=48 ( średnio 3 osoby na mieszkanie)


q
[image: image2.wmf]ŚRD


- średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową [dm3/doba],




q
[image: image3.wmf]ŚRD

=
[image: image4.wmf]U x q
[image: image5.wmf]C



q
[image: image6.wmf]ŚRH


- średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepła wodę użytkową [dm3/h],




q
[image: image7.wmf]ŚRH

=
[image: image8.wmf]t

ŚRD

q



q
[image: image9.wmf]HMAX


- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę  [dm3/h],




q
[image: image10.wmf]HMAX

 = q
[image: image11.wmf]ŚRH

 x N
[image: image12.wmf]H



q
[image: image13.wmf]C


- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepła wodę dla użytkownika


  przyjęto:

· mieszkańcy 110 dm3/doba,

U
- liczba użytkowników zaopatrywanych z węzła ciepłej wody,


 
[image: image14.wmf]t


- czas użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej = 18 h,


N
[image: image15.wmf]H


- godzinowy współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody, 




N
[image: image16.wmf]H

= 9,32 x U
[image: image17.wmf]244

,

0

-



Obliczenia:




q
[image: image18.wmf]ŚRD



 EMBED Equation.3 [image: image19.wmf]=48 x 110  = 5280 dm3/doba (5,28 m3/d)



q 
[image: image20.wmf]ŚRH

= 
[image: image21.wmf]18

5280

= 293,3 dm3/h




N
[image: image22.wmf]H

= 9,32 x 48
[image: image23.wmf]244

,

0

-

= 3,62



q
[image: image24.wmf]HMAX

 = 293,3 x 3,62= 1063,1 dm3/h


na tej podstawie:


Q
[image: image25.wmf]ŚRH


- godzinowe średnie zapotrzebowanie ciepła na wytworzenie CWU [kW]




Q
[image: image26.wmf]ŚRH

= q
[image: image27.wmf]ŚRH

x 
[image: image28.wmf]D

T





[image: image29.wmf]D

T

- różnica temperatur = 55º (60º-5º)




60º
- 
temperatura ciepłej wody użytkowej,




5º 
- 
temperatura wody wodociągowej,

Q
[image: image30.wmf]HMAX


- godzinowe maksymalne zapotrzebowanie ciepła na wytworzenie CWU 

 

  [kW],




Q
[image: image31.wmf]HMAX

= q
[image: image32.wmf]HMAX

 x 
[image: image33.wmf]D

T 




Q
[image: image34.wmf]ŚRH

= 293,3 x (60 –  5) x 4,2 x 
[image: image35.wmf]3600

1

=18,8 kW




Q
[image: image36.wmf]HMAX

= 1063,1 x (60 – 5) x 4,2 x 
[image: image37.wmf]3600

1

 = 68,2 kW 
Zapotrzebowanie na CWU 68,2 kW. 
Projektuje się stabilizator ciepłej wody użytkowej o pojemności 250l 
1.27  Opomiarowanie instalacji

Przewidziano wodomierze (subliczniki) dla każdego mieszkania na instalacji ciepłej wody użytkowej.. Liczniki CWU będą zlokalizowane w wnękach pomiarowych wspólnie z licznikami CO.
1.28 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

4.6.1. Podwieszenia, podparcia, punkty stałe
Rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór dopuszczonych systemów podparć. Podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe.
4.6.2. Próby i odbiory techniczne

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. 

Instalacje grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów równoważących by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.  

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.
Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem”

Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

Obowiązującymi przepisami i normami

4.6.3. Wytyczne bhp
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną)  

Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP

5. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazu w obrębie klatki schodowej dla budynku wielorodzinnego na ul. Syrokomli 5, przebudowa pionu gazu od drugiego pietra do czwrtego . Instalacja gazu na parterze oraz na pierwszym  piętrze i na poddaszu pozostaje bez zmian. Projektuje się demontaż istniejących gazomierzy na piętrach 2, 3 i 4 oraz ponowny montaż skrzynek gazowych natynkowych wraz z gazomierzami. Projekt przebudowy instalacji gazu obejmuje podłączenie z pionu projektowanych gazomierzy oraz włączenie ich do istniejących instalacji  zasilające poszczególne lokale.  

PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały:

· rysunki architektoniczno-budowlane, 

· inwentaryzacja stanu istniejącego,
· uzgodnienia z użytkownikiem obiektu,

· warunki i uzgodnienia z pozostałymi branżami,
· Normy, normatywy techniczne.
OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Projektowaną instalację gazową należy wykonać rurami stalowymi instalacyjnymi, bez szwu wg PN-80H-74219 prowadzonymi nadtynkowo w odległości od innych instalacji określonej w Dz. U. Nr75/02, rozdział 7 ξ 156. Rury łączyć doczołowo przez spawanie.

Wykonaną instalację gazową należy przytwierdzić na stałe do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy specjalnych uchwytów. 
Wszystkie przewody wewnętrzne będą prowadzone po wierzchu ścian. Odległość rurociągów od ściany powinna wynosić min. 20 mm, a rozstaw uchwytów mocujących powinien wynosić:
· odcinki poziome

min. 2,00 m

· piony


min. 1,50 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku należy prowadzić tak, by zapewnić odległość minimalną 10 cm w przypadku prowadzenia równoległego i 2 cm przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami. Odległość pomiędzy przewodami instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej należy prowadzić min. 0,1 m powyżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Piony należy prowadzić w odległości co najmniej 0,6 m od urządzeń elektrycznych.

Przejścia przewodów przez ściany powinny być wykonane w rurach ochronnych stalowych powinny być wypełnione ognioochronną pianką poliuretanową.
Prowadzenie instalacji jak na aksonometrii i rzutach kondygnacji.

Na instalacji zastosować zawory typu kulowego do gazu. Rury prowadzić ze spadkiem w kierunku do odbiornika. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach uszczelnianych trwało plastycznie i gazoszczelnie.

PRÓBA CIŚNIENIA.

Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić próbę szczelności, polegającą na napełnieniu instalacji powietrzem o ciśnieniu 0,5 bara i obserwacji spadku ciśnienia na manometrze przez okres 30 min (przyrząd powinien posiadać legalizację i aktualne badania techniczne).

Jeżeli trzykrotna próba szczelności da wynik negatywny instalacje należy wykonać ponownie. Następną próbę wykonać po zamontowaniu przyborów gazowych na ciśnienie 5 kPa, przy próbie tej manometr nie powinien wykazać żadnego spadku.

Próby ciśnienia wykonać w obecności Inspektora Nadzoru i Dostawcy gazu.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0 – 0,1 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rurociągi należy oczyścić ręcznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej. Wewnętrzne instalacje z rur stalowych gazu zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie farbą olejną do metalu. Rury w poziomie oraz piony pomalować zewnętrznie na kolor żółty.
5.2.  PRZYBORY GAZOWE 
Przybory gazowe oraz instalacja gazowa znajdujące się lokalach pozostają bez zmian. 

5.3. PUNKT POMIAROWY

Zgodnie z warunkami technicznymi  pomiar zużycia realizowany będzie poprzez gazomierze typu G4 zamontowane w szafce na klatce schodowej. W szafce będą  zabudowane -  kurek główny, gazomierz miechowy G4. 
Instalacja w szafce powinna spełniać warunki techniczne  i powinna być wykonana z  rur stalowych bez szwu, łączenie elementów za pomocą typowych łączników wg PN-EN 10242:1999. uszczelnienie np. klejem anaerobowym do połączeń gwintowanych. Obudowa szafki będzie wykonana z blachy stalowej St3S o grubości 2 mm na konstrukcji z kątowników 50x30x20 wg PN-84/H-93401. w drzwiczkach wykonać otwory wentylacyjne u góry i u dołu. Zamkniecie na zamek kominiarski.
5.4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Zestawienie materiałów:

	Produkt
	Ilość
	Jednostka

	Rury stalowe bez szwu:

Średnica 50 mm


   25 mm
	25,0

30,0
	m

	Gazomierz
	9
	sztuk

	Zawór kulowy odcinającyDN 20 
	9
	sztuk


5.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przewody gazowe należy prowadzić w odległości, mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co najmniej:

15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je ponad tymi przewodami,

· 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, umieszczając je pod tymi przewodami,

· 10 cm od pionowych przewodów instalacji wymienionych powyżej oraz od przewodów innych instalacji z wyjątkiem elektrycznych,

· 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

· 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej prowadząc je nad tymi puszkami,

· 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jeżeli nie są umieszczone we wnękach oddzielonych od siebie przegrodą z materiałów niepalnych

Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe, oraz w nie przełazowych kanałach, przestrzeniach stropów i pod podłogą. 
2 Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni 
Wskazane w projekcie pomieszczenie na poziomie piwnic należy zaadaptować dla celów wymiennikowni.
W tym celu należy:
· pogłębić pomieszczenie  

· wykonać posadzkę betonową, podłogę wyłożyć płytkami trudno ścieralnymi np. z gresu,
· dziury w ścianach zaszpachlować  pokryć  tynkiem  i pomalować na biało,
· ściany do wysokości 2m pokryć glazurą,
· Zamontować Studnię   schładzającą o średnicy   ø 1000  Studnia szczelna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, wys. 1,0 m, z płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym W studni zamontować pompę przystosowaną do przetłaczania wody grzewczej. Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne 15,55 kPa, maksymalna wydajność 0,30 dm3/s. Moc silnika 0,3 kW, 230 V. 

· Wykonać kanał wentylacji nawiewnej „Zetka” m z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 200 x 200 mm  z kratka wentylacyjna stalowa o wymiarach 200 x 200 mm oraz kratka wentylacyjna stalowa 200 x 200 mm zabezpieczona siatką metalową 

· Zamontować zlew stalowy 

· Zamontować kratkę ściekowa (żeliwną)

· Doprowadzić wodę do zaworu ze złączka oraz zlewu (instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych)

· Instalacje kanalizacji odprowadzająca ścieki z kratki ściekowej i zlewu do studzienki schładzającej wykonać z rur żeliwnych 

· Ścieki ze studzienki schładzającej przetłoczyć przewodem tłocznym wykonanym z rur PE  do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej 

Wytyczne branżowe
2.1 Branża budowlano-architektoniczna
· Przygotować przejścia przez ściany i stropy  dla rur instalacji C.O. i CWU.

· Instalacje C.O. prowadzoną w mieszkaniach pod stropem lub bezpośrednio nad posadzką obudować listwami maskującymi 

· Instalacje CWU i C.O. prowadzona równolegle   pod stropem korytarzy  mieszkań należy obudować płytą gipsowo-kartonową 

· Instalacje prowadzoną bezpośrednio pod stropem klatek schodowych korytarzy  oraz piony w klatkach schodowych  należy obudować  płytą gipsowo-kartonowa 

· Istniejące sufity podwieszane należy zdemontować i ponownie zamontować w pomieszczeniach przez które przechodzą projektowane rury instalacyjne 

· Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy, instalacje prowadzoną w bruzdach ściennych należy zamurować. Ściany doprowadzić do stanu pierwotnego (zatynkować, pomalować, położyć płytki) 

· Należy odtworzyć posadzki w pomieszczeniach w których projektuje się instalacje prowadzoną w warstwach posadzkowych  

· Instalację w łazienkach prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian w dostosowaniu do warunków lokalnych,
· W miejscu istniejących ścianek  gipsowo-kartonowych   na których będą montowane grzejniki łazienkowe należy wykonać  dodatkowe wzmocnienia ścianek pod grzejniki.

· Istniejące wnęki grzejnikowe w których nie mieszczą się projektowane grzejniki należy zamurować 

·  Należy zdemontować istniejące piece kaflowe, kotły gazowe, grzejniki wraz z orurowaniem i armaturą 

· Należy wykonać wnęki na skrzynki podtynkowe z zestawami pomiarowymi 

· Grzejniki należy montować w pomieszczeniach w których jest stolarka okienna i drzwiowa spełniająca warunki izolacyjności i szczelności. 
2.2 Branża elektryczna

· Należy doprowadzić zasilanie do pompy zlokalizowanej w studzience schładzającej   Nel= 0,3 kW , 230 V
· Należy wykonać w pomieszczeniu wymiennikowni oświetlenie.
· Należy doprowadzić zasilanie do pomp obiegowych
Uwagi końcowe
· wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót,
· w przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem,
· wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek,
· niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów, 

· wszystkie podane ilości w wykazie należy sprawdzić na podstawie załączonych rysunków,
· Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić możliwość montażu skrzynek pomiarowych w wyznaczonych miejscach. W zależności od możliwości montażu zastosować typ podtynkowy lub natynkowy skrzynek.
· instalację C.O. należy wyregulować na podane na rysunkach przepływy, 
· podane wielkości nastaw dla zaworów termostatycznych i regulacyjnych odnoszą się do konkretnych typów zaworów ( do których zostały wykonane obliczenia hydrauliczne). W przypadku zastosowania innych typów zaworów obliczenia hydrauliczne należy wykonać ponownie i określić nastawy zaworów.
· Projektowaną instalację C.O. i CWU nie należy prowadzić nad skrzynkami gazowymi 
· wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

· do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

· wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania są wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem [image: image38.png]


 z wystawioną na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności.

· instalacje należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Opracowała:

mgr inż. Anna Kandefer 
Obliczenia cieplne budynku 
[image: image39.png]Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspotczynniki strat ciepla
Wspeicamilstrat cepla praez przrikarie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia preezprzestrzr nisogrzenans
dogrunty
do sasiedniego budynku
Wapbicoymik stat st s wentyiage

Sumarycany wispolczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie.
Strata ciepla na wentylacje minimaina

Strata ciepla przez infitracie

Strata ciepla przez wentyladie mechanican, nawiewna

Strata ciepla w vyniku dziakania instalacji wyviewne]

Sumarycana strata ciepla na wentylagie

—

Sumaryczna strata ciepla budynku

Sumaryczna nadvyzka mocy ciepine] (wskitek czasovego

obnizenia temp)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

—
Obciaz. ciepine / ogrz. pow. budyku
Obciaz. ciepine / ogrz kub. budynku

Povierzchnia oddajaca cieplo

Hiue
Hiig
FHy
hy

H

zer

=% min
055Fy 0t

Py

EEy mech,inf

ey,

e

Tegy

Aogrzbu

Vogrzbu

1228m* FHL/Aogrzbud
20m* FHL/Vogrzbug

5003 m*

WK

159

E3

E

ss584

978

52027

82427

74 Wim?

202 Wim3





Zestawienie przegród budowlanych
[image: image40.png]Nazva preegrody.

ciana drewriana

Z2rggee22rres

Q

&

u
W/mZ] &5
1,30 OKNO ZEWNETRZNE NOWE

4,00 DRZWISTARE
230 OKNO ZEWNETRZNE STARE
3,00 DRZWI WEWNETRZNE

148 SCIANA WEWNETRZNA
1,37 SCIANA WEWNETRZNA
1,52 SCIANA WEWNETRZNA
029 pack

113 SCIANA ZEWNETRZNA

1,05 STROP WEWNETRZNY

118 SCIANA PRZY GRUNCIE

3,00 OKNO ZEWNETRZNE STARE
PIMNICA

1,54 PODLOGA NA GRUNCIE

196 <ciana drewniana




Zestawienie materiałów instalacji CO
	Produkt
	H
[mm]
	L
[mm]
	D
[mm]
	Ilość
	Jednostka

	Zestawienie grzejników

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/500
	500
	400
	61
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/500
	500
	1200
	61
	1
	szt.

	11K/600
	600
	400
	61
	2
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/600
	600
	600
	61
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/600
	600
	720
	61
	1
	szt.

	21K/400
	400
	400
	80
	1
	szt.

	22K/400
	400
	600
	105
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/400
	400
	800
	105
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/400
	400
	1000
	105
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/400
	400
	1600
	105
	1
	szt.

	22K/500
	500
	920
	105
	2
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1000
	105
	3
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1200
	105
	3
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1320
	105
	2
	szt.

	22K/600
	600
	800
	105
	3
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/600
	600
	920
	105
	1
	szt.

	33K/500
	500
	800
	166
	1
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - kompaktowe

	33K/500
	500
	1000
	166
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane -  kompaktowe

	11K/400
	400
	400
	61
	2
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/400
	400
	520
	61
	2
	szt.

	11K/600
	600
	400
	61
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/600
	600
	520
	61
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/600
	600
	720
	61
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	11K/600
	600
	800
	61
	2
	szt.

	22K/400
	400
	800
	105
	3
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/400
	400
	1000
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/400
	400
	1400
	105
	2
	szt.

	22K/500
	500
	800
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1000
	105
	3
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1120
	105
	2
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1200
	105
	8
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/500
	500
	1320
	105
	3
	szt.

	22K/600
	600
	800
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/600
	600
	920
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/600
	600
	1000
	105
	2
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/600
	600
	1200
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	22K/600
	600
	1320
	105
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - V kompaktowe

	22K/600
	600
	1400
	105
	1
	szt.

	33K/500
	500
	1000
	166
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - kompaktowe

	33K/500
	500
	1400
	166
	1
	szt.

	33K/600
	600
	1000
	166
	2
	szt.

	Grzejniki lewe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe

	C_STD_1100
	1130
	500
	64
	1
	szt.

	C_STD_1500
	1470
	500
	64
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe

	C_STD_1100
	1130
	400
	64
	2
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe

	C_STD_1100
	1130
	500
	64
	5
	szt.

	C_STD_1500
	1470
	400
	64
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe

	C_STD_1500
	1470
	600
	64
	1
	szt.

	C_STD_1800
	1760
	400
	64
	2
	szt.

	C_STD_700
	710
	400
	64
	1
	szt.

	Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe

	C_STD_700
	710
	500
	64
	1
	szt.


Zestawienie zaworów i armatury
	Produkt
	Wielkość
	Ilość
	Jednostka

	Zestawienie zaworów i armatury

	Termostatyka

	zawór odcinający z brązu
	15
	23
	szt.

	zawór odcinający z brązu
	20
	12
	szt.

	zawór odcinający z brązu
	50
	1
	szt.

	zawór odcinający prosty  - zawór powrotny
	15
	86
	szt.

	zawór termostatyczny prosty
	15
	83
	szt.

	zawór termostatyczny prosty z wkładka antykradzieżową
	15
	2
	szt.

	Równoważenie i regulacja

	zawór równoważący gwintowany
	15
	1
	szt.

	zawór równoważący gwintowany
	40
	1
	szt.

	zawór równoważący gwintowany
	15
	17
	szt.

	Elementy spoza katalogów

	Elementy odpowietrzenia

	Odpowietrznik prosty
	 
	38
	szt.

	Inne

	Filtr siatkowy
	½"w
	11
	szt.

	Filtr siatkowy
	¾"w
	6
	szt.

	Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane
	¾"z, Qnom: 0,6 m³/h
	17
	szt.


Zestawienie rur
	Produkt
	Wielkość
	Ilość
	Jednostka

	Zestawienie rur i kształtek

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	18 x 1,2
	1517
	m

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	22 x 1,5
	125
	m

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	28 x 1,5
	11
	m

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	35 x 1,5
	13
	m

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	42 x 1,5
	11,7
	m

	Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m
	54 x 1,5
	57,2
	m


Zestawienie materiałów instalacji CWU
	Produkt
	Wielkość
	Ilość
	Jednostka

	Zestawienie rur i kształtek

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	16 x 2,7
	182
	m

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	20 x 3,4
	237
	m

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	25 x 4,2
	52
	m

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	32 x 5,4
	18
	m

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	40 x 6,7
	20
	m

	Rurociągi wielowarstwowe PE-Xb/Al./PE-HD
	50 x 8,4
	22
	m


	Produkt
	Wielkość
	Ilość
	Jednostka

	Zestawienie zaworów i armatury

	Filtr wody
	1"w
	16
	szt.

	Wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej
	¾"z Qnom: 1 m³/h
	16
	szt.

	Zawór odcinający prosty wg DIN 1988
	15
	6
	szt.

	Zawór odcinający prosty wg DIN 1988
	25
	1
	szt.

	Zawór odcinający prosty wg DIN 1988
	32
	2
	szt.

	Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988
	15
	19
	szt.

	Zawory

	Zawór kulowy
	20
	57
	szt.

	Zawory termostatyczne i podpionowe

	Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.B
	15
	3
	szt.

	Elementy spoza katalogów

	Pompa
	H=15,55 kPa
Q=0,060 dm³/s
	1
	szt.


	Skrzynka na liczniki instalacji CO i CWU

	produkt
	Ilość 
	Jednostka

	Skrzynka natynkowa stalowa na licznik CO i CWU zamykana na klucz o wymiarach :

Wysokość:  400 mm

Długość:     800 mm

Głębokość: 200 mm
	16
	szt.


PAGE  
11

_1309098600.unknown

_1309098613.unknown

_1309098617.unknown

_1309098621.unknown

_1552820443.unknown

_1552820792.unknown

_1552820504.unknown

_1309098622.unknown

_1309098619.unknown

_1309098620.unknown

_1309098618.unknown

_1309098615.unknown

_1309098616.unknown

_1309098614.unknown

_1309098608.unknown

_1309098610.unknown

_1309098612.unknown

_1309098609.unknown

_1309098602.unknown

_1309098605.unknown

_1309098601.unknown

_1309098590.unknown

_1309098595.unknown

_1309098598.unknown

_1309098599.unknown

_1309098597.unknown

_1309098593.unknown

_1309098594.unknown

_1309098592.unknown

_1309098585.unknown

_1309098588.unknown

_1309098589.unknown

_1309098586.unknown

_1309098583.unknown

_1309098584.unknown

_1309098581.unknown

