2.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Projekt Wykonawczy instalacji c.o.

- Opis techniczny

- Rysunki

- 1. Rzut piwnic				IS-01

- 2. Rzut parteru				IS-02

- 3. Rzut I p				IS-03

- 4. Rzut IIp				IS-04

- 5. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.I				IS-05

- 6. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.II				IS-06

- 7. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.III				IS-07

- 8. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.IV				IS-08

- 9. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.V				IS-09

- 10. Rozwinięcie instaalcji c.o. cz.VI				IS-10

3.

INSTALACJA C.O.

OPIS TECHNICZNY:

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem, którym jest Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji c.o.(w ramach remontu instalacji polegającego na wymianie całości instalacji c.o. do granicy istniejącego pomieszczenia węzła wymiennikowego oraz wymianie wszystkich grzejników i armatury). Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania w istniejącym budynku przychodni przy Al. Pokoju 4, w zakresie od ściany istniejącego węzła wymiennikowego znajdujących się na poziomie piwnic do poszczególnych lokali usługowych, gospodarczych i innych.

# Założenia

Założeniami do opracowania niniejszego projektu są projekty oraz wytyczne:

- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku

- Inwentaryzacja c.o.

- Audyt energetyczny dla budynku przychodni przy Al. Pokoju 4 wykonany przez mgr. Inż. Piotra Samorajskiego na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych oś. Złotej Jesieni 13, 31-828 Kraków

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami, Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN - EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o. – COBRTI INSTAL

- Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach  użyteczności publicznej

- Aktualne przepisy i katalogi

# Opis ogólny i przyjęte rozwiązania projektowe

Istniejący budynek przychodni posiada trzy kondygnacje nadziemne. Budynek jest podpiwniczony. W piwnicy znajduje się pomieszczenie istniejącego węzła wymiennikowego.

W/w budynek jest zlokalizowany przy Al. Pokoju 4 w Krakowie. Budynek posiada lokale związane z charakterem przychodni.

Projektowana instalacja c.o. będzie miała zachowany przebieg istniejącej instalacji przeznaczonej do demontażu (zarówno poziomy prowadzone pod stropem piwnic jak i piony). Usytuowanie grzejników również pozostaje bez zmian. Ponadto pomieszczenia nie posiadające do tej pory grzejników w dalszym ciągu pozostaną bez grzejników.  Zaprojektowano 33 piony instalacji c.o.

Rodzaj ogrzewania pompowe wodne. Obliczeniowa temp. wody grzewczej 80/60 0C. Działanie ogrzewania bez przerwy.

# Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w budynku pozostaje istniejący przyłącz cieplny zasilający istniejący węzeł wymiennikowy.

# Obliczenie zapotrzebowania ciepła

Straty ciepła obliczono komputerowo przy pomocy programu InstalSoft GEBERIT Wersja 4.13 w oparciu o obowiązujące Polskie Normy. Wyniki szczegółowych obliczeń strat ciepła i hydraulicznych zostały zarchiwizowane przez projektanta. Współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród (wg proj. audytu energetycznego). Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku przychodni dla instalacji grzewczej wynoszą: 123kW

Obliczenia bilansu cieplnego budynku oparto na danych zaczerpniętych z Audytu Energetycznego, m.in. współczynniki przenikania poszczególnych przegród po termomodernizacji, charakterystyka systemu wentylacji)

Rodzaj przegrody				Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]

Ściana zewnętrzna				0,239

Okna 						2,0

Drzwi/bramy					1,7/1,4

Stropodach					0,192

Ściana w piwnicy		istniejąca – bez zmian – warstwy wg wytycznych audytu energetycznego

Podłoga w piwnicy		istniejąca – bez zmian – warstwy wg wytycznych audytu energetycznego

# Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano płytowe grzejniki higieniczne z zasilaniem dolnym.

Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny, blokadę nastawy temperatury poniżej 160C.

Wielkości grzejników podano na rzutach i rozwinięciu instalacji.

# Opis instalacji

Całość istniejącej instalacji planuje się zdemontować.

Instalacja c.o. została zaprojektowana w układzie pompowym z rozdziałem dolnym dla parametrów wody grzejnej 80/600 C .

W/w instalacja będzie zasilana z istniejącego węzła cieplnego.

## Rozprowadzenie ciepła

Grzejniki płytowe zlokalizowane w miejscach grzejników przeznaczonych do demontażu z zachowaniem odległości zalecanych przez producenta. Rozmieszczenie grzejników pokazano na rzutach instalacji. Do każdego grzejnika ciepło jest doprowadzone oddzielnym przewodem (zasilanie i powrót).

Instalację w całości należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych przez zaciskanie.

Całość instalacji jest wyregulowana poprzez wstępne nastawy na zaworach termostatycznych i podpionowych. Nastawy podane w projekcie maja charakter nastaw wstępnych i po wykonaniu instalacji należy dokonać zrównoważenia instalacji celem doboru nastaw na pracującym układzie.

Na poziomie piwnic pod stropem planuje się poziome rozprowadzenie instalacji c.o. z podejściami do poszczególnych pionów po trasie instalacji przeznaczonej do demontażu Pod każdym z pionów planuje się zabudować podpionowe zawory regulacyjne (zasilanie – zawór równoważący i powrót – regulator różnicy ciśnień).

Z uwagi na fakt iż lokale dla których zaprojektowano instalacje są lokalami istniejącymi, nie ma możliwości prowadzenia instalacji w posadzce. Podejścia do grzejników należy wykonać od pionu po ścianie lub w bruździe ściennej do poszczególnych grzejników.

## Odpowietrzenie instalacji

Projektuje się miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach i na pionach na ostatniej kondygnacji.

# Uwagi wykonawcze

- Całość Instalacji wykonać z rur stalowych zaciskowych, zewnętrznie ocynkowanych

- przyłącze grzejników dolne z podejściem po ścianie

- rury stalowe w izolacji układać w bruździe ściennej lub po ścianie,

- Instalację po wykonaniu dwukrotnie przepłukać.

- grzejniki malowane fabrycznie

- rury izolować cieplnie tylko w zakresie piwnic

- Przy układaniu instalacji grzewczych uwzględnić prowadzenie istniejących instalacji celem uniknięcia kolizji.

- Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm większych od średnicy zewnętrznej rury.

- Wytyczne montażu instalacji rurażu wg. producenta rur.

- Wykonać otwory w stropach i ścianach pod podejścia pod grzejniki oraz pod piony c.o.

- Dla poziomów oraz pionów instalacji c.o. należy przewidzieć odpowiednie zamocowanie (podpory stałe, przesuwane)

- Rurociągi należy mocować do elementów konstrukcji obiektu za pomocą obejm z wkładką izolacyjną, dźwiękochłonną, odporną na starzenie

- Maksymalne odstępy między podporami przewodów powinien wynosić:

15, 20 – 2,0m

25 – 2,9m

32 – 3,4m

# Próby i rozruch instalacji

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o.” COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producenta systemu rur stalowych. Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z płukaniem instalacji. W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte.

# Izolacja cieplna

Wszystkie rury w zakresie piwnic należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex lub równoważne o grubości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – załącznik nr 2.

# Zestawienie materiałów

Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o parametrach;

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej1.0034 o połączeniach zaciskowych o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha. Złączki zaciskowe wyposażone we wskaźnik zaciśnięcia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujący niezaprasowane połączenie w kolorze czerwonym wraz z zaślepkami w kolorze białym.  Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 15 x 1,2 | 1338 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 18 x 1,2 | 57 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 22 x 1,5 | 59 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 28 x 1,5 | 57 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 35 x 1,5 | 64 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 42 x 1,5 | 11 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 54 x 1,5 | 34 | m |
| Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie 1.0034 | 76 x 2,0 | 2 | m |

Głowice termostatyczne do grzejników z czujnikiem cieczowym			210szt

Zakres nastawy z możliwością ograniczenia i

blokowania.

Zaznaczanie preferowanego ustawienia za

pomocą tarczki pamięci.

Max. temperatura czynnika grzejnego: 120 °C.

Zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi DN10			33kpl

Zawory podpionowe – o parametrach;

Regulator różnicy ciśnień o charakterystyce

proporcjonalnej, do utrzymywania w obiegu zadanej

różnicy ciśnień.

Wartość zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do

300 mbar lub od 250 do 700 mbar. Możliwość zablokowania w

każdym ustawieniu; ustawiona wartość zadana do odczytania

na skali pokrętła. Zakryta funkcja odcięcia przepływu; kurek do

opróżniania i napełniania instalacji; zabudowa na przewodzie powrotnym;

skośne ułożenie osi wrzeciona regulatora w stosunku

do osi korpusu.

Korpus, głowica i komora membrany z brązu, grzybek i wrzeciono

z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB), oringi,

uszczelnienia i membrana z EPDM.

max. temperatura robocza ts: 120 °C

min. temperatura robocza ts: -20 °C

max. ciśnienie robocze ps: 10 bar (1 MPa) (PN 16)

max. różnica ciśnień Δpv: DN 15 – DN 40: 2 bary (0,2 MPa)

DN 50: 3 bary (0,3 MPa)

długość kapilary: 1 m

Zawór równoważący - korpus i głowica z brązu, wrzeciono i grzybek z

mosiądzu odpornego na odcynkowanie (Ms -

EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE,

kurek napełniająco-opróżniający, korek i

króciec pomiarowy z mosiądzu odpornego na

odcynkowanie (Ms - EZB). W opakowaniu

krążki do oznaczania zasilania (czerwony) i

powrotu (niebieski) - nie dotyczy art. nr: 106 01

20).

Max. ciśnienie robocze ps: 25 bar (PN 25)wzgl. 16 bar (PN 16) dla DN 65

Temperatura robocza s: -20 °C do 150 °C

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg. różn.ciśn. (50-300 mbar) | 15 | 31 | szt. |
| Zawór równoważący PN25, zestaw 3 | 10 | 31 | szt. |

Izolacja – otulina z pianki PE na rury c.o. (w zakresie piwnic)

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 20 mm | 206 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm | 57 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm | 57 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm | 54 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | 64 | m |
| Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm | 4 | m |

Grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym– o parametrach;

Grzejniki powinny być wykonane z blachy stalowej najwyższej jakości zgodnej z normami EN 10130 i EN 10131 oraz EN 442.

Profil płyty grzejnika powinien być stopniowany co 150 mm i posiadać kanały przewodzące czynnik grzewczy o szerokości 50 mm zapewniającej właściwą odporność na ewentualne zanieczyszczenia.

Konwektor powinien być przytwierdzony do kanału przewodzącego czynnik grzewczy w co najmniej dwóch miejscach dzięki czemu zapewniona jest właściwa trwałość połączenia, a przede wszystkim uzyskuje się w ten sposób należytą przestrzeń do odpowiednio intensywnej wymiany ciepła poprzez konwekcję.

Grzejniki powinny być trwałe i bezpieczne. Każdy grzejnik po procesie zgrzewania ma być poddany próbie szczelności. Grzejniki należy odpowiednio przygotować do gruntowania poprzez procesy odtłuszczania, fosfatyzacji i płukania wodą zdemineralizowaną. Gruntowanie farbą podkładową należy przeprowadzać w sposób ciągły metodą KTL (kataforezy II generacji). Powlekanie wierzchnią warstwą farby powinno być prowadzone w podciśnieniowych komorach lakierniczych. Obydwie warstwy farby (gruntująca i wierzchnia) muszą zostać utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok. 170 st. C.

Każdy grzejnik powinien posiadać w komplecie konsole montażowe, kołki i dyble, korek oraz odpowietrznik.

Gwarancja producenta ma wynosić minimum 10 lat.

|  |  | Produkt |  | H [mm] |  | L [mm] |  | D [mm] |  | Ilość |  | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT10/600 |  |  | 600 |  | 450 |  | 55 |  | 5 |  | szt. |  |  |
| INT10/600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 55 |  | 25 |  | szt. |  |  |
| INT10/600 |  |  | 600 |  | 750 |  | 55 |  | 23 |  | szt. |  |  |
| INT10/600 |  |  | 600 |  | 900 |  | 55 |  | 14 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 106 |  | 30 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 750 |  | 106 |  | 71 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 900 |  | 106 |  | 21 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 1050 |  | 106 |  | 1 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 1200 |  | 106 |  | 1 |  | szt. |  |  |
| INT20/600 |  |  | 600 |  | 1350 |  | 106 |  | 1 |  | szt. |  |  |
| INT30/600 |  |  | 600 |  | 750 |  | 172 |  | 9 |  | szt. |  |  |
| INT30/600 |  |  | 600 |  | 900 |  | 172 |  | 4 |  | szt. |  |  |
| INT30/600 |  |  | 600 |  | 1050 |  | 172 |  | 4 |  | szt. |  |  |
| INT30/600 |  |  | 600 |  | 1500 |  | 172 |  | 1 |  | szt. |  |  |

- Prace demontażowe – przyjąć ilości i rodzaje jak dla ilości projektowanych.

UWAGA!

Zaproponowane opisane na rysunkach materiały konkretnych producentów są tylko propozycją. Można zastosować zamienne –równoważne, pod warunkiem zachowania przynajmniej tych samych nie gorszych parametrów technicznych.